## Annuel - Environnement
Questionnaire annuel environnemental - opérateurs de centre de données et fournisseurs de services cloud - Année 2026
Décision 2026-XXXX- Annexe B
Opérateurs de centres de données et fournisseurs de services cloud qui disposent de leurs propres centres de données dont le chiffre d'affaires en France est supérieur à 10 millions d'euros hors taxes ou dont la demande de puissance des technologies de l'information installées est supérieure ou égale à 100 kW
Date limite de réponse : 31 mars 2027
Nom de l'opérateur : |  |  |  |  | Contact Arcep :
Nom du contact : |  |  |  |  | Téléphone :
Téléphone : |  |  |  |  | e-mail :
e-mail :
Les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de services cloud dont la demande de puissance des technologies de l'information installées est comprise entre 100 et 500 kW et dont le chiffre d'affaires en France est inférieur à 10 millions d'euros hors taxes doivent renseigner uniquement les indicateurs désignés en jaune (colonne A).
Les autres opérateurs de centres de données et fournisseurs de services cloud doivent renseigner l'ensemble des indicateurs du questionnaire.
Conformément au 2° de l’article D. 236-6 du code de l’énergie, l’Arcep transmet les informations relatives aux opérateurs de centres de données, mentionnés au II de l’article L.236-1 du même code, à la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne. Merci de nous indiquer si vous relevez des exceptions prévues aux alinéas 3 et 4 du I de l’article L. 236-1 du code de l’énergie.
Réponse:
I. Emissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des centres de données de l'opérateur
En tonnes équ. CO2 au cours de l'année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | [21 empty] | Commentaires de l'entreprise répondante
Ensemble des émissions de gaz à effet de serre en France
dont scope 1
dont scope 2 Location-Based
dont scope 3
Emissions de GES scope 2 Market-Based
II. Informations nominatives sur le parc de centres de données
Total
Nombre de centres de données opérés en France (nombre de sites)
|  | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Nom du centre de données
Nom du propriétaire du centre de données
Email du propriétaire du centre de données
Nom de l'opérateur du centre de données
Email de l'opérateur du centre de données
Identifiant unique "ReferenceID"
Type de centre de données (colocation / colocation avec services de co-hébergement / co-hébergement / co-hébergement avec services de colocation)
Date de mise en service du centre de données (MM - YYYY)
Nom de la commune dans laquelle se situe le centre de données
Code de l'unité administrative locale (UAL)
III. Données caractéristiques des centres de données
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Surface des locaux dédiés à l'activité de centre de données
dont surface des salles destinées à accueillir des équipements informatiques
dont surface des salles occupées par des équipements informatiques
Surface des locaux dédiés à l'activité tertiaire
Surface totale de plancher du centre de données pour l'activité de centre de données et tertiaire (m²)
Surface totale artificialisée
dont surface du centre de données ayant une emprise au sol pour l'activité de centres de données et tertiaire
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Puissance électrique maximale admissible en équipements informatiques dans les salles informatiques (kW)
Demande de puissance des technologies de l'information installées (kW)
Capacité moyenne des batteries qui a été offerte au réseau (kW)
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Consommation énergétique annuelle totale du centre de données (GWh)
Consommation électrique annuelle totale du centre de données (GWh)
dont consommation électrique des équipements informatiques du centre de données
dont consommation électrique des systèmes de refroidissement
dont consommation électrique de l'alimentation et liée au tertiaire
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Consommation totale d'énergie renouvelable (GWh)
dont consommation totale d'énergie renouvelable sous garanties d'origine
dont consommation totale d'énergie renouvelable provenant d'accords d'achat d'électricité
dont consommation totale d'énergie renouvelable produite à partir de sources renouvelables sur site
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Le centre est-il prêt à la récupération de la chaleur fatale (oui/non) ?
La chaleur fatale du centre est-elle réutilisée (oui/non) ?
Chaleur fatale réutilisée (kWh)
Température moyenne de la chaleur fatale (°C)
Température de consigne moyenne de l’air d’admission des équipements informatiques (°C)
Degrés-jours de refroidissement (degrés-jours)
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Catégorie WUE de la mesure du volume d'eau prélevé (1 ou 2)
Volume d'eau prélévé pour les activités de centre de données
Volume d'eau prélévé pour les activités liées au tertiare
Volume total d'eau annuel prélévé pour le centre de données (total en m3)
dont eau douce
dont eau potable
dont autre eau douce
dont eaux usées
dont eau de mer
Volume d'eau annuel rejeté par le centre de données (total en m3)
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Quantité de fluides frigorigènes émise dans l'atmosphère au cours de l'année (en kg)
Emissions de gaz à effet de serre associées à la quantité de fluides frigorigènes émise dans l'atmosphère (TCO2éq.)
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Capacité informatique des serveurs
Pourcentage de la surface de la salle informatique couverte par les serveurs pour lesquels la capacité informatique est renseignée
Capacité informatique des équipements de stockage (en pétaoctets)
Pourcentage de la surface de la salle informatique couverte par les équipements de stockage pour lesquels la capacité informatique est renseignée
| Total | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Bande passante du trafic entrant (en gigaoctects par seconde)
Bande passante du trafic sortant (en gigaoctects par seconde)
Trafic de données entrant (en exaoctects)
Trafic de données sortant (en exaoctects)
taux d’utilisation annuel (en %) |  | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Systèmes de refroidissement en circuit fermé
CRAH (chiller/groupe froid)
Free-cooling indirect
Water Cooling (Direct-to-Chip)
Systèmes de refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert
Refroidissement adiabatique
Tours aéroréfrigérantes
Géothermie
Systèmes de refroidissement n'utilisant pas d'eau
CRAC (détente directe)
Free-cooling direct
Immersion cooling (dans liquide diélectrique)
Réponses textuelles |  | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Architecture d'urbanisation des salles : les salles sont-elles confinées thermiquement ? Si oui, est-ce un confinement de l'air chaud ou de l'air froid ?
Conditions et zones d'évacuation de l'eau
Types de réfrigérants
Réponses textuelles |  | Centre n°1 | Centre n°2 | Centre n°3 | Centre n°4 | Centre n°5 | Centre n°6 | Centre n°7 | Centre n°8 | Centre n°9 | Centre n°10 | Centre n°11 | Centre n°12 | Centre n°13 | Centre n°14 | Centre n°15 | Centre n°16 | Centre n°17 | Centre n°18 | Centre n°19 | Centre n°20 | Centre n°21 | Centre n°22 | Centre n°23 | Centre n°24 | Centre n°25 | Commentaires de l'entreprise répondante
Niveau de redondance de l'infrastructure électrique
Détail du niveau de redondance de l'infrastructure électrique (à haute tension/à basse tension (couplage)/ au niveau des baies)
Niveau de redondance de l’infrastructure de refroidissement
Détail du niveau de redondance de l’infrastructure de refroidissement (au niveau de la salle/des baies)
Fonctions du réseau électrique (déplacement de la demande de pointe/réponse en fréquence ferme/autre)

## Explications
Indicateur | Eléments d'explications
L'emplacement du centre de données | L’emplacement du centre de données représente le code de l’unité administrative locale (code UAL) dans laquelle est situé le centre de données déclarant (bâtiment ou site), exprimé conformément aux tout derniers tableaux des UAL publiés par Eurostat
Le type de centre de données | Le type de centre de données déclarant peut prendre la valeur «centre de données en colocation» ou «centre de données en cohébergement», et se combiner à la valeur «structure» ou «groupe de structures». Il convient d’indiquer si un centre de données en colocation propose également des services de cohébergement ou si un centre de données en cohébergement propose également des services de colocation.
Demande de puissance des technologies de l’information installées | Somme des demandes de puissance nominale, exprimées en kW, du ou des réseaux, des serveurs et des équipements de stockage installés sur la surface de la salle d’ordinateurs du centre de données. Lorsque la demande de puissance des technologies de l’information installées a changé au cours de la période de déclaration, une moyenne pondérée est utilisée. Lorsque la demande de puissance des technologies de l’information installées ne peut pas être déterminée, la demande de puissance informatique nominale du centre de données (en kW), peut être utilisée. Lorsque la demande de puissance informatique nominale du centre de données a changé au cours de la période de déclaration, une moyenne pondérée est utilisée
Capacité moyenne des batteries | Capacité moyenne des batteries du centre de données qui a été offerte au réseau, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs marchés, pour assurer des fonctions de réseau électrique
Consommation totale d'énergie renouvelable sous garanties d'origine | La consommation totale d’énergie renouvelable sous garanties d’origine est déterminée comme la somme des garanties d’origine achetées et retirées par le centre de données déclarant. Le centre de données mesure l’énergie qui entre dans le périmètre du centre de données, et qui ne peut être comptabilisée que pour un seul centre de données ou ne peut être créée à partir des accords d’achat d’électricité ou des énergies renouvelables sur place
Consommation totale d’énergie renouvelable provenant d’accords d’achat d’électricité | La consommation totale d’énergie renouvelable provenant d’accords d’achat d’électricité représente la quantité d’énergie issue des accords d’achat d’électricité conclus par le centre de données déclarant. Le centre de données mesure l’énergie qui entre dans le périmètre du centre de données, et qui ne peut être comptabilisée que pour un seul centre de données
Consommation totale d’énergie renouvelable produite à partir de sources renouvelables sur site | La consommation totale d’énergie renouvelable produite à partir de sources renouvelables sur site correspond à l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur site, dans le périmètre du centre de données.
Chaleur fatale réutilisée | La chaleur fatale réutilisée est mesurée selon la définition et la méthode énoncées dans la norme CEN/Cenelec EN 50600-4-6 ou une norme équivalente. Il convient de mesurer la chaleur qui est utilisée ou réutilisée en dehors du périmètre du centre de données et qui remplace partiellement ou totalement l’énergie nécessaire en dehors de ce périmètre. L’énergie réutilisée est mesurée à la limite du centre de données, au point où l’énergie produite est distribuée pour être utilisée par l’autre partie. Si une partie de la chaleur fatale est réutilisée pour refroidir le centre de données, cette partie doit être déduite de la chaleur fatale réutilisée, c’est-à-dire qu’il faut soustraire la part du débit du fluide de refroidissement utilisé dans le centre de données.
Température moyenne de la chaleur fatale | La température moyenne de la chaleur fatale correspond à la température du fluide utilisé pour refroidir les équipements informatiques et de communication dans la salle d’ordinateurs du centre de données. Elle est calculée en moyenne sur l’année et à chaque point de mesure. La température de la chaleur fatale est mesurée au point où le fluide chauffé pénètre dans le ou les échangeurs de chaleur à la limite de la salle d’ordinateurs du centre de données. Pour les centres de données avec récupération de chaleur, il s’agit de l’échangeur de récupération de chaleur. S’il n’y a pas de récupération de chaleur, la mesure est effectuée à chaque échangeur de chaleur situé à la limite de la salle d’ordinateurs du centre de données et transportant de la chaleur provenant des équipements informatiques.
Température de consigne moyenne de l’air d’admission des équipements informatiques | La température de consigne moyenne de l’air d’admission des équipements informatiques correspond à la température de consigne moyenne dans toutes les salles d’ordinateurs du centre de données. Calculée en moyenne sur l’année, elle représente la valeur de consigne du système de refroidissement utilisé pour les équipements informatiques et de communication dans les salles d’ordinateurs
Degrés-jours de refroidissement | Les degrés-jours de refroidissement représentent le nombre de degrés-jours de refroidissement à l’emplacement du centre de données déclarant au cours de la dernière année civile. Il se calcule à l’aide de la méthode utilisée par Eurostat et le Centre commun de recherche ( 2 ) ou d’une équivalente ( 3 ), et avec une température de base de 21 degrés Celsius. Des sources en accès ouvert sont utilisées pour déterminer le nombre de degrés-jours de refroidissement
Types de réfrigérants | Les types de réfrigérants correspondent aux produits utilisés dans les équipements de refroidissement et de climatisation de la salle d’ordinateurs du centre de données, chaque type de réfrigérant étant le nom commun ou la désignation industrielle du réfrigérant figurant dans les annexes du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil
Niveau de redondance de l’infrastructure électrique à haute tension/à basse tension (couplage)/au niveau des baies | En ce qui concerne les niveaux de redondance, si «N» représente le nombre de composants ou de fonctions de référence permettant de satisfaire aux conditions normales, la redondance est exprimée par rapport à cette valeur de référence «N», par exemple «N + 1», «N + 2», «2N», etc. La redondance au niveau de l‘installation peut s’appliquer à l’ensemble du site (site de secours), aux systèmes ou aux composants. La redondance des technologies de l’information peut s’appliquer au matériel et aux logiciels.
Redondance de l’infrastructure de refroidissement au niveau de la salle/des baies
Fonction du réseau électrique | Les fonctions de réseau électrique correspondent aux informations indiquant si des fonctions qui favorisent la stabilité, la fiabilité et la résilience du réseau électrique sont assurées par le centre de données, telles que le déplacement de la demande de pointe ou la réponse en fréquence ferme (FFR).
Capacité informatique des serveurs | Représente la somme des performances à l’état actif SERT (ou équivalent) de tous les serveurs. La capacité informatique d’un serveur est le niveau de performance à l’état actif tel qu’il est déclaré dans les informations du fabricant, conformément au règlement (UE) 2019/424. La valeur de la performance à l’état actif du serveur ou du groupe de serveurs configuré dans la salle d’ordinateurs d’un centre de données est, au choix, interpolée à partir de la valeur de la performance à l’état actif déclarée pour une configuration déclarée au titre du règlement (UE) 2019/424, communiquée par un fabricant de serveurs, indiquée dans un tableau de valeurs relatives aux numéros de série des unités centrales de traitement dressé à partir d’un grand ensemble de données SERT, ou estimée à partir d’un vaste ensemble de données de valeurs mesurées avec une méthode de calcul reconnue.. En l’absence de méthode de calcul reconnue, il convient d’utiliser la performance de la configuration déclarée qui correspond le plus au serveur configuré. Lorsqu’un serveur est mis à niveau, sa nouvelle capacité est recalculée s’il existe une méthode reconnue permettant d’estimer la performance à l’état actif SERT
Capacité informatique des équipements de stockage | Capacité de stockage, c’est-à-dire la somme des capacités brutes (adressables) de tous les dispositifs de stockage SSD et HDD installés dans tous les équipements de stockage, telles que déclarées par les fabricants des dispositifs de stockage
Bande passante du trafic entrant | Bande passante totale prévue pour le volume de données entrant dans la salle d’ordinateurs du centre de données, calculée en moyenne sur l’année pour la capacité de connectivité totale
Bande passante du trafic sortant | Bande passante totale prévue pour le trafic de données sortant de la salle d’ordinateurs du centre de données, calculée en moyenne sur l’année pour la capacité de connectivité totale
Trafic de données entrant | Total des données entrantes dans la salle d’ordinateurs du centre de données, cumulées tout au long de l’année de déclaration, quel que soit le nombre de connexions du centre de données
Trafic de données sortant | Total des données sortantes de la salle d’ordinateurs du centre de données, cumulées tout au long de l’année de déclaration, quel que soit le nombre de connexions du centre de données